Ronda de inspección para detectar condiciones anormales antes de que se conviertan en falla (PROMAT01 act. 4). Marcar C = conforme, NC = no conforme, NA = no aplica. Toda NC debe generar una solicitud de mantenimiento (FOMAT06). Los ítems de granja corresponden a los sistemas realmente instalados: alimentación, agua, banda recolectora de huevo y apertura y cierre de nidos. Las granjas no tienen equipos de ambiente controlado.

| Sede |  | Área / galpón inspeccionado |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha |  | Hora |  |
| Inspeccionado por |  | Cargo |  |

A. PLANTA INCUBANT

| N.° | Aspecto a verificar | C | NC | Observación / acción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incubadoras (INC): setpoints de temperatura, HR y CO2 conformes al perfil del lote |  |  |  |
| 2 | Incubadoras (INC): alarmas activas revisadas y despejadas |  |  |  |
| 3 | Incubadoras (INC): volteo operando y sin ruido anormal |  |  |  |
| 4 | Nacedoras (NAC): temperatura, HR y ventilación conformes |  |  |  |
| 5 | Nacedoras (NAC): bandejas, empaques y cierre de puerta en buen estado |  |  |  |
| 6 | Chillers (CHI): presiones, temperatura de agua y ausencia de fuga de refrigerante |  |  |  |
| 7 | Compresores (COM): presión, purga de condensado y ausencia de fuga de aire |  |  |  |
| 8 | Salas de lavado: hidrolavadora, dosificadores y desagües operativos |  |  |  |
| 9 | Cuartos técnicos: tableros sin olor a quemado, sin humedad y con acceso libre |  |  |  |
| 10 | Instalaciones: pisos, techos, sifones y mallas sin deterioro |  |  |  |

B. GRANJAS (LA FE / LA ESPERANZA)

| N.° | Aspecto a verificar | C | NC | Observación / acción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alimentación: sinfines y motorreductores operando, reparto uniforme en el comedero |  |  |  |
| 2 | Alimentación: sensores de nivel funcionando, sin atasco ni sobrecarga |  |  |  |
| 3 | Alimentación: silos sin corrosión, sellos de tapa herméticos |  |  |  |
| 4 | Agua: presión del regulador conforme a la edad del lote |  |  |  |
| 5 | Agua: niples sin goteo, cama seca |  |  |  |
| 6 | Agua: filtros de línea limpios y dosificador con dosis verificada |  |  |  |
| 7 | Agua: tanques con tapa sellada, sin ingreso de luz ni vectores |  |  |  |
| 8 | Banda recolectora de huevo: cumple el ciclo programado sin atasco |  |  |  |
| 9 | Banda recolectora de huevo: sin puntos de ruptura de huevo, banda alineada |  |  |  |
| 10 | Elevador de huevo: sincronía correcta, sin ruido anormal |  |  |  |
| 11 | Nidos: apertura y cierre en el horario programado |  |  |  |
| 12 | Nidos: ningún nido trabado y ninguna ave dentro al cierre |  |  |  |
| 13 | Nidos: cadenas, cables y tensores sin deshilache ni juego; esterillas completas |  |  |  |
| 14 | Planta eléctrica: niveles de combustible, aceite y refrigerante en rango; selector en AUTO |  |  |  |
| 15 | Tableros de galpón: sin punto caliente aparente, protecciones sin disparo |  |  |  |

No conformidades detectadas y acción

| N.° de ítem | Descripción de la no conformidad | N.° de solicitud generada (FOMAT06) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |

Control de los cambios

| Fecha | Cambio realizado | Versión |
| --- | --- | --- |
| 18-08-2026 | Creación del documento. | 01 |
| 20-08-2026 | Se carga el inventario con los 93 equipos reales extraídos de Mántum (módulo Equipos), en reemplazo de la plantilla en blanco. | 02 |
| 24-08-2026 | Se recarga el inventario con los 101 equipos de Mántum: se registraron en el CMMS las 6 nacedoras (NAC-003.1..3 / NAC-004.1..3) y los 2 chillers (013.1 / 013.2) que ya estaban en operación pero no cargados. Se confirma que PLANTA INCUBANT tiene 24 incubadoras, 12 en Sala 1 y 12 en Sala 2. | 03 |

| REALIZÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| --- | --- | --- |
| Elkin Cavadia | Catalina Ospina García | Miguel Castrillón |
| Líder de Planta | Asesora de SIG | Gerente General |