| ANTIOQUEÑA DE INCUBACIÓN S.A.S. NIT 900.762.687 Hispania, Antioquia | SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE | Código: MAN-LF-05 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Versión: 01 · APROBADO 2026-10-06 |
|  | GESTIÓN DE MANTENIMIENTO · G-GRANJA LA FE | Fecha: 2026-10-06 |

Manual de operación y mantenimiento — iluminación LED regulable con controlador Big Herdsman

Fabricante: Qingdao Big Herdsman Machinery Co., Ltd. (Qingdao, Shandong, China) — bigherdsman.com

1. Objeto y alcance

Establecer cómo se opera, inspecciona, mantiene, limpia y diagnostica el equipo, en concordancia con el Plan AM de la granja (PRGMAT01 hoja 06.2) y el procedimiento PROMAT01. Alcance: Controlador de iluminación, regulador de intensidad (dimmer), luminarias LED, sensores y tableros de iluminación de los galpones de producción (módulos 2, 3 y 4). Aplica también a los galpones de levante (módulos 1 y 5) en lo que coincida con su equipo (por confirmar).

2. Sobre este documento

Manual aprobado por el Área de Mantenimiento (versión 01, 2026-10-06) como documento de la empresa. Lo elaboró Incubant para operar y mantener los equipos instalados en G-GRANJA LA FE: el fabricante (Qingdao Big Herdsman Machinery Co., Ltd.) no publica sus manuales; este documento reúne su información técnica pública, la práctica aceptada en la industria avícola y el estándar de la empresa. Los datos marcados con ⚠ son datos de placa: se toman en el levantamiento LF-100, se registran en la hoja 05 INVENTARIO del PRGMAT01 y rigen desde ese momento. Si el fabricante entrega su manual original (solicitud enviada según el pendiente 1), se contrasta y, ante una diferencia, prevalece el original.

3. Descripción del sistema

En reproductoras la luz controla la madurez sexual y la postura: la cantidad de horas de luz (fotoperiodo) y la intensidad se cambian por edad siguiendo el programa de luz de la línea genética, aprobado por Producción y Veterinaria. El sistema de iluminación inteligente ejecuta ese programa de forma automática.

Un CONTROLADOR con reloj enciende y apaga las luces a las horas programadas y, a través de un REGULADOR (dimmer, típicamente señal 0-10 V o PWM ⚠), fija la intensidad de las LUMINARIAS LED. Puede simular amanecer y atardecer subiendo y bajando la intensidad de forma gradual, lo que reduce el estrés de las aves. Algunos controladores tienen SENSOR DE LUZ para compensar la luz natural que entra al galpón, y registran alarmas y eventos.

4. Componentes y datos técnicos

| Componente | Función | Dato técnico |
| --- | --- | --- |
| Controlador | Ejecuta el programa de luz | Modelo y n.º de programas ⚠ dato de placa (levantamiento LF-100); batería de respaldo del reloj |
| Dimmer / regulador | Varía la intensidad | Tipo de señal (0-10 V / PWM) ⚠ dato de placa (levantamiento LF-100) |
| Luminarias LED | Fuente de luz | Potencia (W), temperatura de color (K) y grado IP ⚠ dato de placa (levantamiento LF-100) |
| Drivers | Alimentan los LED | Compatibles con el dimmer |
| Sensor de luz (si tiene) | Mide la luz del galpón | — |
| Tablero de iluminación | Protecciones y contactores | RETIE |

5. Seguridad

Bloqueo y etiquetado (LOTO) antes de cualquier intervención mecánica: apagar desde el tablero del galpón, poner candado y tarjeta personal, probar que no arranca. El controlador automático puede arrancar el equipo en cualquier momento.

Nunca retirar guardas ni puentear finales de carrera, paradas de emergencia o protecciones térmicas.

Los tableros se abren energizados solo para medir y solo por personal calificado (RETIE), con guantes dieléctricos y gafas.

Trabajo sobre escalera: tres puntos de apoyo. Por encima de 2 m aplica el procedimiento de trabajo en alturas (Res. 4272 de 2021).

Bioseguridad: ingresar al galpón por la ducha y con la ropa del módulo; las herramientas se desinfectan al entrar y al salir; respetar el orden de visita (levante antes que producción, galpones sanos antes que con problemas).

Con aves en el galpón: moverse despacio, avisar al galponero y no intervenir durante el reparto de alimento ni la recolección.

Antes de manipular luminarias, cajas de empalme o drivers: desenergizar el circuito y aplicar LOTO.

Hidrolavar luminarias solo si su grado IP lo permite (IP65 o superior) y con el circuito desenergizado.

Un apagón de luz no programado en horas de luz o un encendido en la noche alteran la postura: cualquier prueba que cambie la luz se coordina con Producción.

6. Operación

Modo normal: AUTOMÁTICO, con el programa del lote vigente.

El programa de luz (horas de luz, hora de encendido y apagado, intensidad y duración del amanecer/atardecer) lo define Producción con Veterinaria, por edad del lote. Se publica en el galpón.

El operario NO modifica el programa: verifica que se cumpla y reporta diferencias.

Cambios de programa (por edad o por nuevo lote): los carga el responsable autorizado, se fotografía la pantalla y se firma la verificación.

Después de un corte de energía: verificar hora y programa del controlador.

7. Programación del controlador

Datos que se programan por etapa: fecha/edad de inicio, hora de encendido, hora de apagado, intensidad (% o lux objetivo) y duración del amanecer/atardecer.

Coherencia con los nidos (MAN-LF-02): la apertura de nidos debe ocurrir antes del pico de postura, en relación con el encendido de luces.

Respaldo: exportar el programa (si el controlador lo permite) o fotografiar todas las pantallas cada trimestre y después de cada cambio.

Reloj: diferencia máxima aceptada 5 minutos; corregir semanalmente.

Instrucciones de menú (teclas y pantallas): según el manual del controlador instalado ⚠ dato de placa (levantamiento LF-100).

8. Mantenimiento

| Código | Actividad | Frecuencia | Responsable | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LF-181 | Verificar encendido y apagado en el horario del programa de luz (fotoperiodo), el amanecer y atardecer gradual, y que no haya luminarias apagadas o parpadeando. | Diaria | Operario galponero | Horario de luz igual al programa vigente del lote; 0 luminarias apagadas o parpadeando. |
| LF-182 | Revisar el controlador: fecha y hora correctas, programa cargado igual al programa de luz vigente por edad del lote, alarmas e historial; tomar foto de la pantalla del programa. | Semanal | Aux. mantenimiento | Hora del controlador con diferencia ≤ 5 min; programa igual al aprobado por Producción/Veterinaria; sin alarmas activas. |
| LF-183 | Medir intensidad lumínica con luxómetro a la altura del ave en una cuadrícula de puntos; verificar la respuesta del dimmer en 3 niveles; revisar sensor de luz, drivers y contactores. | Mensual | Téc. mantenimiento | Lux promedio igual al del programa del lote (± 10 %); uniformidad (mínimo/promedio) ≥ 0,6 — referencia a confirmar con Producción; dimmer responde de forma proporcional. |
| LF-184 | Limpiar las luminarias (el polvo reduce la luz), revisar conexiones, cables, cajas de empalme y fijaciones; respaldar el programa del controlador. | Trimestral | Aux. mantenimiento | Luminarias limpias; conexiones firmes y selladas; respaldo del programa guardado (foto o archivo). |
| LF-185 | En el vacío sanitario: lavado de luminarias según su grado IP, reemplazo de luminarias y drivers defectuosos, verificación integral del sistema y carga del programa de luz del lote entrante. | Por vacío sanitario (≈ anual) | Téc. mantenimiento | 100 % de luminarias operativas; programa del lote entrante cargado y verificado por Producción; acta de revisión. |

8.1 Diario: horario, amanecer/atardecer y luminarias. 8.2 Semanal: reloj, programa vs. programa aprobado, alarmas, foto. 8.3 Mensual: luxómetro en cuadrícula, respuesta del dimmer, sensor, drivers y contactores. 8.4 Trimestral: limpieza de luminarias, conexiones y respaldo del programa.

Medición con luxómetro: con el programa al 100 % de la intensidad del día, medir a la altura de la cabeza del ave en 9 puntos por piso (3 a lo ancho x 3 a lo largo), incluyendo zona de nidos y comederos. Promedio = suma / 9; uniformidad = mínimo / promedio. Los valores objetivo los fija el programa de luz de Producción según la guía de la línea genética. El polvo sobre las luminarias puede reducir la luz de forma importante: si el promedio baja, limpiar antes de concluir que el LED está fallando.

9. Overhaul en el vacío sanitario

Reemplazar luminarias y drivers defectuosos por el mismo modelo o uno equivalente compatible con el dimmer.

Revisar cajas de empalme, prensaestopas, cables y fijaciones.

Probar dimmer de 0 a 100 % y amanecer/atardecer.

Cargar el programa del lote entrante y hacerlo verificar por Producción.

10. Limpieza y desinfección

Trimestral (con aves): paño húmedo, circuito desenergizado.

Entre lotes: lavado y desinfección según grado IP, con el circuito desenergizado.

Diligenciar el registro de lavado.

11. Diagnóstico de fallas

| Síntoma | Causa probable | Acción |
| --- | --- | --- |
| Las luces encienden a otra hora | Reloj desfasado tras corte; batería del reloj agotada | Corregir hora; cambiar batería |
| Luminaria apagada | Driver dañado; conexión suelta | Revisar conexión; cambiar driver/luminaria |
| Luminarias parpadean al regular | Driver no compatible con el dimmer; señal 0-10 V con interferencia | Usar driver compatible; revisar cableado de señal |
| La intensidad no cambia | Falla del dimmer o de la señal de control | Medir la señal (V) a la salida del dimmer |
| Lux por debajo del programa | Polvo; luminarias apagadas; envejecimiento del LED | Limpiar; reemplazar; ajustar intensidad con autorización |
| Protección del circuito se dispara | Corto o humedad en caja de empalme | Bloquear; secar/aislar; revisar |

12. Repuestos críticos recomendados

| Repuesto | Stock mínimo sugerido |
| --- | --- |
| Luminarias LED del mismo modelo | 3 % del total instalado |
| Drivers | 3 % del total |
| Batería del reloj del controlador | 2 |
| Contactores y protecciones | 1 juego |
| Controlador | 1 para la granja |

13. Registros

| Registro | Diligencia | Cuándo |
| --- | --- | --- |
| Ronda diaria IncubApp | Operario galponero | Revisiones diarias de este manual |
| FOMAT06 Solicitud de mantenimiento | Quien detecta la falla | Toda falla o anomalía |
| FOMAT01 Orden de trabajo | Aux./Téc. de mantenimiento | Tareas semanales, mensuales, trimestrales y overhaul |
| FOMAT05 Liberación del equipo | Líder de Granja | Después de toda intervención con parada |
| FOMAT03 Hoja de vida del equipo | Aux. de mantenimiento | Overhaul, cambios de piezas y repuestos usados |
| Registro de lavado | Aux. de mantenimiento / Bioseguridad | Lavado y desinfección entre lotes |

Los registros se conservan mínimo un año en la granja (Res. ICA 3651 de 2014 Art. 4.2.13). El soporte primario es IncubApp / Mántum; lo diligenciado en físico se digitaliza al cerrar la orden.

14. Datos de placa y manual original

Los datos marcados con ⚠ se toman en el levantamiento de campo LF-100 (semanas 42-43) y se registran en la hoja 05 INVENTARIO del PRGMAT01; desde ese momento son el valor de referencia de este manual.

Lubricantes y cambios de aceite de reductores: los de la placa del reductor; mientras no haya otro dato, aceite mineral cada 5.000 horas de trabajo o cada 2 años, lo que ocurra primero (estándar de la empresa).

Horarios, alturas, presiones e intensidades de luz: los del programa vigente de Producción para el lote; este manual no fija esos valores.

Solicitud del manual original enviada al fabricante (ver carta en la carpeta del plan). Si llega, se contrasta y se emite la versión 02.

Aprobación

|  | Nombre | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboró — Área de Mantenimiento |  |  |  |  |
| Revisó — Coordinación de Granja |  |  |  |  |
| Aprobó — Gerencia |  |  |  |  |