| ANTIOQUEÑA DE INCUBACIÓN S.A.S. NIT 900.762.687 Hispania, Antioquia | TABLEROS ELÉCTRICOS, MOTOBOMBAS, TANQUES DE AGUA Y CHUMACERAS | Código: MAN-LF-06 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Versión: 01 · APROBADO 2026-10-06 |
|  | GESTIÓN DE MANTENIMIENTO · G-GRANJA LA FE | Fecha: 2026-10-06 |

Manual de operación y mantenimiento — equipos de servicio de la granja

Fabricante: Qingdao Big Herdsman Machinery Co., Ltd. (Qingdao, Shandong, China) — bigherdsman.com

1. Objeto y alcance

Establecer cómo se opera, inspecciona, mantiene, limpia y diagnostica el equipo, en concordancia con el Plan AM de la granja (PRGMAT01 hoja 06.2) y el procedimiento PROMAT01. Alcance: Tableros eléctricos de los 24 galpones, tablero general, transferencia y tableros de bombeo; motobombas de suministro de agua; tanques de almacenamiento de agua (S4, S8, S9, S10, S13, S14, S17, S18, S20, S24 y S25); chumaceras de la banda de huevo, los nidos, la unidad motriz de alimentación y los transportadores de los 12 galpones de producción.

2. Sobre este documento

Manual aprobado por el Área de Mantenimiento (versión 01, 2026-10-06) como documento de la empresa. Lo elaboró Incubant para operar y mantener los equipos instalados en G-GRANJA LA FE: el fabricante (Qingdao Big Herdsman Machinery Co., Ltd.) no publica sus manuales; este documento reúne su información técnica pública, la práctica aceptada en la industria avícola y el estándar de la empresa. Los datos marcados con ⚠ son datos de placa: se toman en el levantamiento LF-100, se registran en la hoja 05 INVENTARIO del PRGMAT01 y rigen desde ese momento. Si el fabricante entrega su manual original (solicitud enviada según el pendiente 1), se contrasta y, ante una diferencia, prevalece el original.

3. Descripción general

Estos equipos no son de Big Herdsman, pero de ellos depende que funcionen los sistemas de los galpones: sin tablero no arrancan la cadena, la banda, los nidos ni la luz; sin motobomba y tanque no hay agua para las aves; una chumacera dañada detiene la banda de huevo o la línea de alimento. Por eso tienen plan propio (grupos TAB, MOT, TAN y CHU del Plan AM).

4. Seguridad

Bloqueo y etiquetado (LOTO) antes de cualquier intervención mecánica: apagar desde el tablero del galpón, poner candado y tarjeta personal, probar que no arranca. El controlador automático puede arrancar el equipo en cualquier momento.

Nunca retirar guardas ni puentear finales de carrera, paradas de emergencia o protecciones térmicas.

Los tableros se abren energizados solo para medir y solo por personal calificado (RETIE), con guantes dieléctricos y gafas.

Trabajo sobre escalera: tres puntos de apoyo. Por encima de 2 m aplica el procedimiento de trabajo en alturas (Res. 4272 de 2021).

Bioseguridad: ingresar al galpón por la ducha y con la ropa del módulo; las herramientas se desinfectan al entrar y al salir; respetar el orden de visita (levante antes que producción, galpones sanos antes que con problemas).

Con aves en el galpón: moverse despacio, avisar al galponero y no intervenir durante el reparto de alimento ni la recolección.

Riesgo eléctrico: solo el personal calificado (RETIE) abre tableros energizados, y únicamente para mirar y medir con instrumento. Para apretar, limpiar o cambiar componentes: desenergizar, bloquear (LOTO) y verificar ausencia de tensión con multímetro.

Nunca lavar tableros con agua ni hidrolavadora. Durante el lavado del galpón cubrirlos y mantenerlos cerrados.

Tanques: los elevados son trabajo en alturas (Res. 4272 de 2021); ingresar a un tanque es espacio confinado (Res. 0491 de 2020).

Motobombas: no trabajar sin garantizar agua de respaldo para las aves; descargar la presión de la red antes de desarmar.

5. Tanques de agua

Los tanques almacenan el agua que luego se bombea o baja por gravedad a las líneas de niples. Su limpieza y su cierre son de bioseguridad: un tanque abierto deja entrar luz (algas), insectos, aves y roedores, y contamina el agua de todo el galpón.

| Componente | Qué se revisa |
| --- | --- |
| Tapa y empaque | Cerrada, asegurada, sin rendijas |
| Flotador / válvula de llenado | Corta el llenado; no rebosa |
| Rebose y respiradero | Con malla |
| Válvulas de salida y de lavado | Abren y cierran, sin fugas |
| Base, torre, escalera | Sin fisuras, corrosión ni pernos faltantes |
| Paredes | Sin fisuras, abombamiento ni cristalización (plásticos) |

| Código | Actividad | Frecuencia | Responsable | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LF-151 | Verificar nivel, flotador y válvula de llenado, tapa, rebose, válvulas de salida y ausencia de fugas o de acceso de fauna/vectores. | Semanal | Aux. mantenimiento | Tapa sellada; sin ingreso de luz ni vectores; flotador corta el llenado; rebose con malla; sin fugas. |
| LF-152 | Verificar cloración residual y registrar; ajustar dosificación. | Mensual | Aux. mantenimiento | Cloro residual libre dentro del rango definido por el protocolo sanitario. |
| LF-153 | Lavado y desinfección completa del tanque. | Trimestral | Aux. mantenimiento | Sin sedimento ni biofilm; acta de lavado. |
| LF-154 | Inspección estructural del tanque y de su base o torre: fisuras, deformación, corrosión, anclajes, escalera, tapa y empaques; tuberías y soportes de entrada y salida. | Semestral | Téc. mantenimiento | Sin fisuras ni deformación; base y anclajes firmes; sin corrosión activa en torre o escalera; empaques de tapa en buen estado. |
| LF-155 | Análisis fisicoquímico y microbiológico del agua por laboratorio acreditado. | Anual | Laboratorio externo | Resultado conforme a los parámetros de agua para consumo animal. |

Lavado trimestral: garantizar agua desde otro tanque; vaciar; retirar sedimentos; cepillar paredes y fondo; desinfectar con el producto del protocolo respetando el tiempo de contacto; enjuagar; llenar; medir cloro residual.

Cloro residual: medir con kit DPD a la salida del tanque y al final de una línea; mantenerlo en el rango del protocolo sanitario.

Análisis de laboratorio anual (fisicoquímico y microbiológico).

6. Motobombas — descripción y operación

La motobomba (motor eléctrico + bomba centrífuga) sube el agua desde la fuente o el tanque bajo y la entrega a presión a la red. Arranca y para sola por un PRESOSTATO (que mide la presión de la red) o por un FLOTADOR (que mide el nivel del tanque que llena). Un TANQUE HIDRONEUMÁTICO con aire precargado amortigua los arranques; una VÁLVULA DE PIE o CHEQUE mantiene la bomba cebada.

| Componente | Función | Dato técnico |
| --- | --- | --- |
| Motor | Mueve la bomba | Potencia, tensión, In ⚠ dato de placa (levantamiento LF-100) |
| Bomba centrífuga | Entrega caudal y presión | Caudal y altura ⚠ dato de placa (levantamiento LF-100) |
| Sello mecánico | Evita la fuga por el eje | Repuesto de desgaste |
| Presostato | Arranque y parada por presión | Presión de arranque/parada ajustable |
| Tanque hidroneumático | Amortigua arranques | Precarga ≈ 2 psi bajo la presión de arranque |
| Válvula de pie / cheque y canastilla | Mantiene cebada la bomba; filtra la succión | — |
| Manómetro | Indica la presión | Rango de trabajo marcado |

Modo normal: AUTOMÁTICO. La ronda diaria verifica presión, arranque/parada, ruido y fugas.

Si hay dos bombas, alternarlas (manual o automáticamente) para que ambas trabajen y la de respaldo esté probada.

Nunca dejar la bomba trabajando en seco (sin agua): se daña el sello en minutos.

Si la bomba arranca y para cada pocos segundos: revisar la precarga del hidroneumático o una fuga en la red.

7. Tableros eléctricos — descripción y operación

Cada galpón tiene un tablero con las protecciones (breakers, diferenciales), los arrancadores (contactores y guardamotores) y los controles de sus equipos: unidad motriz de alimentación y transportador silo-tolva, banda de huevo, nidos, energizador antipercheo e iluminación. La granja tiene además un tablero general, la transferencia (ATS) de la planta eléctrica y los tableros de bombeo.

Selectores en AUTOMÁTICO salvo durante mantenimiento.

Puerta siempre cerrada: el polvo, la humedad, los insectos y los roedores son la primera causa de falla en tableros de galpón.

Diagrama unifilar en la puerta y señalización de riesgo eléctrico.

Guardamotores ajustados a la corriente nominal (In) de placa del motor que protegen; nunca subirlos para «que no se dispare».

Diferenciales: probar el botón TEST cada trimestre.

8. Mantenimiento de motobombas y tableros

| Código | Actividad | Frecuencia | Responsable | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LF-161 | Ronda de la motobomba: presión en el manómetro dentro del rango, arranque y parada automáticos (presostato o flotador), sin ruido anormal, sin fuga por el sello, sin arranques demasiado seguidos. | Diaria | Operario galponero | Presión dentro del rango marcado en el manómetro; arranca y para sola; sin goteo por el sello; sin ciclado rápido. |
| LF-162 | Medir tensión y corriente en las tres fases contra placa; verificar presiones de arranque y parada del presostato y la precarga del tanque hidroneumático; revisar sello mecánico, válvula de pie/cheque, vibración, temperatura y base. | Mensual | Téc. mantenimiento | Corriente ≤ In de placa y desbalance entre fases ≤ 10 %; tensión dentro de ± 10 % de la nominal; precarga del hidroneumático ≈ 2 psi por debajo de la presión de arranque; sin goteo por el sello; base firme. |
| LF-163 | Limpiar canastilla y filtro de succión, revisar alineación del acople (bombas con acople), apretar bornes de la caja de conexiones, lubricar rodamientos con grasera y alternar o probar la bomba de respaldo. | Trimestral | Téc. mantenimiento | Succión limpia; acople alineado; bornes firmes; bomba de respaldo arranca y entrega presión. |
| LF-164 | Mantenimiento mayor: megado del motor, revisión de impulsor y voluta, cambio de sello mecánico y rodamientos por condición, verificación del manómetro y del presostato. | Anual | Téc. mantenimiento | Aislamiento del motor ≥ 1 MΩ a 500 V; impulsor sin desgaste ni cavitación severa; sello y rodamientos nuevos o en buen estado; manómetro verificado; acta en hoja de vida. |

8.1 Diario (operario): ronda de la motobomba. 8.2 Mensual: tensión y corriente, presostato, precarga del hidroneumático, sello, válvula de pie, temperatura y base. 8.3 Trimestral: succión, acople, bornes, lubricación si tiene grasera, prueba de la bomba de respaldo.

| Código | Actividad | Frecuencia | Responsable | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LF-191 | Inspección del tablero: puerta cerrada con chapa y empaque, sin humedad ni condensación, sin insectos, roedores ni nidos, señalización de riesgo eléctrico y diagrama, luces piloto y selectores en AUTO, sin olor a quemado; temperatura de breakers y contactores con termómetro infrarrojo. | Mensual | Téc. mantenimiento | Tablero cerrado y seco; sin plagas; señalización y diagrama presentes; selectores en AUTO; ningún componente > 60 °C ni 15 °C por encima de sus iguales. |
| LF-192 | Con el tablero desenergizado: limpieza interna (aspirar/soplar con aire seco, nunca agua), apriete de bornes, revisión de contactores y guardamotores (ajuste a la In de cada motor), sellado de entradas; prueba del botón TEST de los diferenciales. | Trimestral | Téc. eléctrico | Tablero limpio; bornes apretados; guardamotores ajustados a la In de placa; diferenciales disparan con TEST; entradas selladas. |
| LF-193 | Termografía de tableros con carga y apriete de bornes con torque; verificar protecciones de los motores de alimentación, nidos, banda de huevo, motobombas, energizador antipercheo e iluminación. | Semestral | Téc. eléctrico | Sin punto caliente (ΔT ≤ 10 °C entre fases o elementos iguales); protecciones coordinadas (RETIE). |
| LF-194 | Medición de la resistencia de puesta a tierra de la granja y megado de los motores principales (alimentación, banda, nidos y motobombas). | Anual | Téc. eléctrico | Puesta a tierra dentro de los valores máximos de RETIE; aislamiento de motores ≥ 1 MΩ a 500 V; informe. |

8.4 Tableros: mensual inspección con termómetro infrarrojo; trimestral limpieza y apriete desenergizado y prueba de diferenciales; semestral termografía con carga; anual puesta a tierra y megado de motores.

| Medición | Criterio de la empresa |
| --- | --- |
| Corriente del motor | ≤ In de placa; desbalance entre fases ≤ 10 % |
| Tensión | ± 10 % de la nominal |
| Temperatura de componentes de tablero | ≤ 60 °C y no más de 15 °C sobre sus iguales |
| Termografía | ΔT ≤ 10 °C entre fases o elementos iguales |
| Aislamiento de motores (megado a 500 V) | ≥ 1 MΩ y sin caída fuerte frente al año anterior |
| Puesta a tierra | Valores máximos de RETIE |

9. Mantenimiento mayor de motobombas

Garantizar agua de respaldo; bloquear y desconectar.

Megar el motor a 500 V.

Desarmar: revisar impulsor, voluta y anillos de desgaste.

Cambiar sello mecánico y rodamientos por condición o según horas del fabricante ⚠.

Verificar manómetro contra patrón y ajuste del presostato.

Armar, cebar, arrancar, medir corriente y presión; registrar en la hoja de vida (FOMAT03).

10. Chumaceras

La chumacera es un rodamiento montado en un soporte (de pie, UCP; de brida, UCF/UCFL; tensor, UCT) que sostiene un eje que gira: rodillos de la banda de huevo, eje de los nidos, rueda motriz y tensor de la cadena de alimento, transportadores. Fija el rodamiento al eje con prisioneros o con collarín excéntrico. Las que tienen grasera se lubrican; las selladas de por vida solo se inspeccionan.

| Código | Actividad | Frecuencia | Responsable | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LF-201 | Inspección de chumaceras: temperatura con termómetro infrarrojo, ruido, juego del eje, pernos de fijación y prisioneros apretados, sellos y alineación. | Mensual | Aux. mantenimiento | Temperatura de la chumacera ≤ 70 °C y sin subir más de 15 °C frente a la medición anterior; sin ruido ni juego; pernos y prisioneros apretados. |
| LF-202 | Lubricar todas las chumaceras con grasera con grasa grado alimenticio, limpiando la grasa vieja; registrar cantidad aplicada. | Trimestral | Aux. mantenimiento | Todas las chumaceras con grasera lubricadas; sin exceso de grasa expulsada por los sellos; grasa NSF H1. |
| LF-203 | En el vacío sanitario: cambiar las chumaceras con juego, ruido o temperatura fuera de criterio, por la misma referencia; alinear el eje y registrar. | Por vacío sanitario (≈ anual) | Téc. mantenimiento | Chumaceras cambiadas por la misma referencia; eje alineado y gira libre; registro en hoja de vida. |

| Señal | Qué indica | Acción |
| --- | --- | --- |
| Temperatura > 70 °C o subió > 15 °C | Falta o exceso de grasa, desalineación, rodamiento dañado | Revisar lubricación y alineación; programar cambio |
| Golpeteo o chirrido | Pista o bolas dañadas | Programar cambio |
| Juego del eje | Prisioneros flojos o rodamiento gastado | Apretar prisioneros; si persiste, cambiar |
| Grasa negra o polvo en el sello | Sello dañado; contaminación | Limpiar, lubricar, vigilar; cambiar si sigue |

Lubricación: grasa grado alimenticio NSF H1 (banda, nidos y alimentación pueden tener contacto con huevo o alimento). 1 a 2 bombazos por chumacera cada trimestre; limpiar la grasa vieja y el exceso.

No sobreengrasar: la grasa en exceso revienta el sello y calienta el rodamiento.

Cambio: misma referencia (anotada en el levantamiento LF-100); eje limpio y sin rebabas; no golpear el rodamiento; apretar primero los pernos y luego los prisioneros.

11. Diagnóstico de fallas

| Síntoma | Causa probable | Acción |
| --- | --- | --- |
| La bomba no arranca | Protección disparada; presostato dañado; falta de fase | Revisar tablero; medir tensión; revisar presostato |
| La bomba arranca y no da presión | Descebada; válvula de pie con fuga; succión tapada; impulsor gastado | Cebar; limpiar canastilla; cambiar válvula; revisar impulsor |
| Arranques muy seguidos | Hidroneumático sin aire o con membrana rota; fuga en la red | Revisar precarga; buscar fuga |
| Ruido de grava en la bomba | Cavitación (succión restringida o nivel bajo) | Limpiar succión; revisar nivel |
| Goteo por el eje | Sello mecánico gastado | Cambiar sello |
| Breaker o guardamotor se dispara | Sobrecarga del motor; corto; guardamotor mal ajustado | Medir corriente; revisar mecánica; ajustar a In |
| Diferencial se dispara | Fuga a tierra por humedad o cable dañado | Desconectar circuitos uno a uno para hallar el que falla |
| Tanque rebosa | Flotador o válvula de llenado dañados | Cambiar flotador o válvula |

12. Repuestos críticos recomendados

| Repuesto | Stock mínimo sugerido |
| --- | --- |
| Kit de sello mecánico por modelo de motobomba | 1 por modelo |
| Presostato | 1 |
| Manómetro | 2 |
| Válvula de pie/cheque | 1 por diámetro |
| Flotador / válvula de llenado de tanque | 2 |
| Breakers, contactores y guardamotores por rango usado | 1 de cada |
| Diferencial | 1 |
| Chumaceras por referencia instalada | 2 por referencia (según LF-100) |
| Grasa NSF H1 | 2 cartuchos |

13. Registros

| Registro | Diligencia | Cuándo |
| --- | --- | --- |
| Ronda diaria IncubApp | Operario galponero | Revisiones diarias de este manual |
| FOMAT06 Solicitud de mantenimiento | Quien detecta la falla | Toda falla o anomalía |
| FOMAT01 Orden de trabajo | Aux./Téc. de mantenimiento | Tareas semanales, mensuales, trimestrales y overhaul |
| FOMAT05 Liberación del equipo | Líder de Granja | Después de toda intervención con parada |
| FOMAT03 Hoja de vida del equipo | Aux. de mantenimiento | Overhaul, cambios de piezas y repuestos usados |
| Registro de lavado | Aux. de mantenimiento / Bioseguridad | Lavado y desinfección entre lotes |

Los registros se conservan mínimo un año en la granja (Res. ICA 3651 de 2014 Art. 4.2.13). El soporte primario es IncubApp / Mántum; lo diligenciado en físico se digitaliza al cerrar la orden.

14. Datos de placa y manual original

Los datos marcados con ⚠ se toman en el levantamiento de campo LF-100 (semanas 42-43) y se registran en la hoja 05 INVENTARIO del PRGMAT01; desde ese momento son el valor de referencia de este manual.

Lubricantes y cambios de aceite de reductores: los de la placa del reductor; mientras no haya otro dato, aceite mineral cada 5.000 horas de trabajo o cada 2 años, lo que ocurra primero (estándar de la empresa).

Horarios, alturas, presiones e intensidades de luz: los del programa vigente de Producción para el lote; este manual no fija esos valores.

Solicitud del manual original enviada al fabricante (ver carta en la carpeta del plan). Si llega, se contrasta y se emite la versión 02.

Aprobación

|  | Nombre | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboró — Área de Mantenimiento |  |  |  |  |
| Revisó — Coordinación de Granja |  |  |  |  |
| Aprobó — Gerencia |  |  |  |  |